## Planilha1
OBRA |  |  | Construção de Rede Adutora de Àgua
LOCAL |  |  | Alto Cordeiro de Farias - Burro Magro - Tenente Portela - RS
[7 empty] | B. D. I | 28.87%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA - BURRO MAGRO
1. | REDE ADUTORA DE ÁGUA
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 295
1.1.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 100 | 2.29 | 2.95 | 295
1.2. | POÇO ARTESIANO - LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 43613.51
1.2.1. | Cotação | A | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA, 10HP, 50 ESTÁGIOS, VAZÃO DE 4,0M3/H, DIAMETRO 4", HM:361M | UNIDADE | 1 | 11723.99 | 15108.71 | 15108.71
1.2.2. | Cotação | F | POSTE DE ENERGIA TRIFÁSICO, DE CONCRETO, PADRÃO C7, DJ 40A, NORMATIVO CONFORME RGE, COMPLETO COM ATERRAMENTO | UNIDADE | 1 | 2150 | 2770.71 | 2770.71
1.2.3. | SINAPI | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO BSP ROSCÁVEL COM DIAMETRO DE 2" COM CONEXÕES | M | 146 | 59 | 76.03 | 11100.38
1.2.4. | SINAPI-I | 12768 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" | UN | 1 | 1464.7 | 1887.56 | 1887.56
1.2.5. | Composição | 1 | LASTRO DE BRITA | M³ | 5 | 75.55 | 97.36 | 486.8
1.2.6. | Cotação | B | QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO PROJETO, EM CAIXA PROTETORA METÁLICA DE SOBREPOR. QUADRO DE COMANDO COM PARTIDA-DIRETA 10,0HP TRIF 380V COM AMPERÍMETRO E CHAVE TRÊS-POSIÇÕES. DEVE POSSUIR PROTETOR DE SOBRETENSÃO, RELÉ DE COMANDO A DISTÂNCIA, RELÉ FALTA DE FASE, DISJUNTOR, RELE DE SOBRECARGA, CONTADORA, BORNES DE LIGAÇÃO ESPECÍFICO PARA AS CARACTERÍSTICAS DA BOMBA. | UNIDADE | 1 | 2065.31 | 2661.56 | 2661.56
1.2.7. | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO , ALTURA LIVRE 2M, DIMENSÃO 10X12CM, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM COM QUADRO DE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 30X30MM E MURETA DE CONCRETO EM TODO ENTORNO (EXCETO PORTÃO) H;10CM | M | 40 | 99.47 | 128.19 | 5127.6
1.2.8. | SINAPI | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 293.47 | 378.19 | 378.19
1.2.9. | Composição | 4 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 (DA BOMBA ATÉ QUADRO DE COMANDO, DO POSTE ATÉ QUADRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 149.5 | 13.47 | 17.36 | 2595.32
1.2.10. | Cotação | C | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO LÍQUIDO, COMPOSTA DE VÁLCULA DE SUCÇÃO E DE DESCARGA, LED INDICADOR DE PULSO, CHAVE LIGA/DESLIGA, VÁLVULA DE INJEÇÃO, AJUSTE FINO (UNIDADES DE PULSO), AJUSTE GROSSO (DEZENAS DE PULSO), MANGUEIRA DE SUCÇÃO E INJEÇÃO. | UNIDADE | 1 | 777.9 | 1002.48 | 1002.48
1.2.11. | Cotação | D | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´AGUA 250L EM POLIETILENO, COM TAMPA, PARA RESERVATÓRIO DO CLORO | UNIDADE | 1 | 179 | 230.68 | 230.68
1.2.12. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 | 6.13 | 7.9 | 221.2
1.2.13. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.5 | 5.05 | 6.51 | 42.32
1.3. | ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO | [7 empty] | 8219.7
1.3.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 94.71 | 2.29 | 2.95 | 279.39
1.3.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 10 | 35.28 | 45.47 | 454.7
1.3.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.1 | 58.46 | 75.34 | 82.87
1.3.4. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.47 | 35.45 | 45.68 | 21.47
1.3.5. | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.83 | 349.68 | 450.63 | 374.02
1.3.6. | Composição | 2 | METRO CÚBICO DE VIGA BALDRAME 14X20CM - MOLDADA "IN-LOCO" | M³ | 0.26 | 2352.31 | 3031.42 | 788.17
1.3.7. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 4.67 | 29.71 | 38.29 | 178.81
1.3.8. | SINAPI | 89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | 19.44 | 54.79 | 70.61 | 1372.66
1.3.9. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 9.61 | 37.55 | 48.39 | 465.03
1.3.10. | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 9.61 | 16.4 | 21.13 | 203.06
1.3.11. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 461.47 | 594.7 | 999.1
1.3.12. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.24 | 462.03 | 595.42 | 142.9
1.3.13. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.85 | 6.26 | 8.07 | 95.63
1.3.14. | SINAPI-I | 12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 3.48 | 4.48 | 4.48
1.3.15. | SINAPI-I | 38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 1 | 65.47 | 84.37 | 84.37
1.3.16. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.7 | 2.76 | 3.56 | 84.37
1.3.17. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 25.31 | 32.62 | 32.62
1.3.18. | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 14.65 | 18.88 | 18.88
1.3.19. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 38.87 | 2.87 | 3.7 | 143.82
1.3.20. | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 38.87 | 27.86 | 35.9 | 1395.43
1.3.21. | SINAPI | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.37 | 301.15 | 388.09 | 143.59
1.3.22. | Composição | 1 | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.2 | 75.55 | 97.36 | 19.47
1.3.23. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 38.87 | 12.52 | 16.13 | 626.97
1.3.24. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 38.87 | 1.87 | 2.41 | 93.68
1.3.25. | SINAPI-I | 39390 | LUMINÁRIA DE LED TIPO REFLETOR PARA AMBIENTES EXTERNOS (PROTEÇÃO PARA CHUVA/SOL) COM 50W, DE LED, COM EMISSÃO DE LUZ BRANCO FRIO | UN | 1 | 48.86 | 62.97 | 62.97
1.3.26. | SINAPI-I | 39396 | SENSOR FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | 1 | 39.76 | 51.24 | 51.24
1.4. | ADUTORA | [7 empty] | 63178.18
1.4.1. | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 177.6 | 2.11 | 2.72 | 483.07
1.4.2. | SINAPI | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 175.97 | 8.991 | 11.59 | 2039.49
1.4.3. | Composição | 3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-100, DE= 63 MM, DI: 45,8MM, PAREDE: 8,6MM, PN 25, PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS (EXCETO REGISTROS, REDUTORES DE PRESSÃO E RETENÇÃO HORIZONTAL) | M | 1085 | 31.91 | 41.12 | 44615.2
1.4.4. | Composição | 8 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO COR LARANJA, DN 20MM, PARA PROTEÇÃO DO CABO PP 1,50MM² | M | 930 | 2.47 | 3.18 | 2957.4
1.4.5. | Composição | 5 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,50 MM2 (DO QUADRO DE COMANDO ATÉ RESERVATÓRIO, PRODUZIDO EM TAMANHO ÚNICO, SEM EMENDAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1096.5 | 4.67 | 6.02 | 6600.93
1.4.6. | SINAPI | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 293.47 | 378.19 | 378.19
1.4.7. | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DE:125 MM, DI: 104MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016 | M | 155 | 30.56 | 39.38 | 6103.9
1.5. | RESERVATÓRIO | [7 empty] | 914.5
1.5.1. | SINAPI | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9 | 22.82 | 29.41 | 264.69
1.5.2. | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.5 | 29.14 | 37.55 | 431.83
1.5.3. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 12 | 5.31 | 6.84 | 82.08
1.5.4. | SINAPI | 94491 | RESGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO | UN | 2 | 52.73 | 67.95 | 135.9
1.6. | REDE | [7 empty] | 6501.18
1.6.1. | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 2.4 | 2.11 | 2.72 | 6.53
1.6.2. | SINAPI | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2.4 | 9.99 | 12.87 | 30.89
1.6.3. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EM PEAD COM DIAMETRO 25MM (3/4") | UN | 1 | 125.14 | 161.27 | 161.27
1.6.4. | SINAPI-I | 12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | 1 | 158.82 | 204.67 | 204.67
1.6.5. | Composição | 6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE=25MM PN 12,5, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS (EXCETO REGISTROS, REDUTORES DE PRESSÃO E RETENÇÃO HORIZONTAL) | M | 1035 | 3.98 | 5.13 | 5309.55
1.6.6. | SINAPI-I | 11674 | REGISTRO PEAD DE ESFERA DN 25 MM, COM VOLANTE, ROSCÁVEL | UN | 1 | 19.78 | 25.49 | 25.49
1.6.7. | SINAPI | 99620 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 138.31 | 178.24 | 534.72
1.6.8. | Composição | 7 | CAIXA EXECUTADA EM TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 60 CM COM TAMPA DE CONCRETO MÓVEL DN50CM P/ PROTEÇÃO DE VALVULAS E REGISTROS (0,5M DE ALTURA) PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULAS E REGISTROS | UNIDADE | 3 | 58.99 | 76.02 | 228.06
|  |  |  | TOTAL GERAL - R$: |  |  |  | 122722.07 | 122722.07
Local e Data | [6 empty] | Carimbo da Empresa
Nome / Razão Social e CNPJ
Assinatura Respons. Técnico e do Respons. Legal da Empresa